## Hoja 1
Prevención
Cálculo simplificado de la ventilación de una sala
1 | DIMENSIONES DE LA HABITACIÓN O SALA
|  |  |  | Altura = |  | m
|  |  |  | Anchura = |  | m
|  |  |  | Longitud = |  | m
|  |  |  | Volumen = | 0 | m3
2 | NÚMERO DE OCUPANTES |  |  | N = |  | Ocupantes
3 | NÚMERO DE RENOVACIONES DE AIRE DE LA SALA MÍNIMA TEÓRICAS
Elija el nivel de calidad de aire adecuado para la actividad a realizar en la sala, tiene 4 opciones en la tabla de abajo
El valor por defecto recomendado mínimo para el COVID es 45 m3/hora
Se calcula el caudal a impulsar multiplicando el valor RITE por el número de ocupantes
|  | Caudal/persona = | 45 | m3/h persona
|  | Caudal aire a impulsar = | 0 | m3/h
|  | Renovaciones/hora teóricas = | 0 | = Caudal a impulsar / Volumen de la sala
RITE: Caudal mínimo por persona para calidad de aire
| 72 | m3/h persona | IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.
| 45 | m3/h persona | IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.
| 28.8 | m3/h persona | IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.
| 18 | m3/h persona | IDA 4 (aire de calidad baja)
4 | NÚMERO DE RENOVACIONES DE AIRE DE LA SALA QUE PERMITE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
UTILICE SÓLO UNO DE LOS TRES MÉTODOS
| Método 1: | Si dispone de instalación con impulsión/extracción de aire, y conoce las renovaciones/hora de aire limpio
Este caudal se considera que tiene un nivel de CO2 similar al aire exterior
Renovaciones/hora =
| Método 2: | Si no lo conoce, puede calcularlo midiendo el nivel de CO2 en interior y exterior. Con la sala vacía y
la instalación funcionando, se apaga y se miden valores CO2 en un periodo de tiempo. El nivel de CO2 aumentará.
|  | CO2 en el exterior del edificio = |  | ppm CO2
|  | CO2 inicial de la sala = |  | ppm CO2
|  | CO2 final de la sala = |  | ppm CO2
|  | tiempo de medición = |  | horas
|  | Renovaciones/hora = | 0 | NTP 549: R=(1/t)*Ln((CO2inicial-CO2ext)/(CO2final-CO2ext))
Método 3:
Las personas al respirar generan CO2. Calculamos la diferencia de nivel CO2 (ppm) con el exterior.
Existe una relación entre esta diferencia de nivel CO2 con la calidad de aire IDA1, IDA2, IDA3 o IDA4
|  | medición en el exterior del edificio = |  | ppm CO2
|  | medición FINAL en el interior del edificio = |  | ppm CO2
|  | Renovaciones/hora = | 0
5 | RESULTADO DE LOS CÁLCULOS |  |  |  | RITE: valores de cálculo de las renovaciones
|  | Renovaciones Teóricas = | 0 | > 5 | buena ventilación
|  | Renovaciones Medidas = | 0 | 2020-08-05 | para oficinas, aulas, cines y teatros, y similares
|  | Renov. Medidas - Teóricas = | 0 | 2020-12-08 | restaurantes, cafeterías, wc, laboratorios
|  |  |  | 2020-08-03 | habitaciones hoteles
LA RENOVACIÓN DE LA SALA ES:
|  |  | ES NECESARIO AUMENTAR CAUDAL DE AIRE EN = | 0 | m3/h
Si dispone de equipo portátil con filtrado alta eficacia, puede estimar caudal filtrado que aporta a la sala:
|  | Caudal impulsado (CADR) = |  | m3/h | Estos equipos no reducen el nivel de CO2
|  | Filtro final EN 1822 = | H13 |  | Recirculan el aire filtrándolo con filtros de
|  | Caudal filtrado = | 0 | m3/h | alta eficacia (H14, H13, E12, E11, E10)
Si no dispone de equipo portátil con filtrado, deberá aumentar con ventilación natural o forzada la sala con aire del exterior
Anchura
Longitud
Altura
Note on D53: La fórmula se ha obtenido mediante una interpolación polinómica 3º orden en hoja 2
Note on C66: E10, E11, E12, H13 se usan en Laboratorios, industria alimentaria y farmaceútica, Manufactura de precisión, laboratorios ópticos, componentes electrónicos, hospitales. H13 salas blancas clase ISO 7 a ISO 9 según EN-ISO 14644-1 H14 salas blancas clase clase ISO 5 a ISO 7 según EN-ISO 14644-1

## Hoja 2
CO2 | m3/h por persona
350 | 72
500 | 45
800 | 28
1000 | 18