## Léeme
LÉEME PARA UTILIZAR LAS HOJAS DE ESTE LIBRO
Este libro pretende ayudarte a conocer las renovaciones de aire que hay en una sala realizando un cálculo simplificado.
Se recomienda siempre el asesoramiento del Servicio de Prevención y/o Especialistas en climatización.
Cómo utilizar las hojas de cálculo
Las hojas de cálculo que existen en este libro son:
- Hoja de toma de datos y representación: Se puede imprimir para tomar datos durante las mediciones.
- Hoja de Cálculo Simplificado Renovación Sala: Los datos medidos se introducen para calcular la renovación de aire
- Cálculo Estimación Caudal/persona frente a CO2
1 Hoja de toma de datos y representación
Imprime esta hoja para tomar los datos necesarios para rellenar la hoja 2 Cálculo Simplificado Renovación Sala
Si la ventilación es natural, abriendo ventanas, se recomienda recoger información de las condiciones climáticas del
exterior, porque te dará información para comparar mediciones realizadas en diferentes días.
Se puede utilizar los valores que muestra cualquier aplicación de tiempo, donde se incluye la Temperatura,
Humedad Relativa, velocidad de viento y su orientación.
El valor de CO2 en el exterior SÍ debes medirlo con tu equipo de medición.
Es IMPORTANTE medir la concentración de CO2 en el exterior, antes y después de medir en el interior.
Recuerda que para medir correctamente deja el medidor de CO2 un tiempo prudencial (recomendamos mínimo 15 minutos).
Debes calcular el volumen de la sala, normalmente será un prisma de base rectangular, por lo que con tres medidas será suficiente.
El área de las ventanas abiertas te puede ayudar a estimar cuánta abertura necesitas para ventilar adecuadamente.
Si son oscilobatientes, haz una estimación del área abierta = abertura superior · (ancho ventana + altura de la ventana)
Haz un croquis de la planta de la sala para situar las ventanas y puertas, y dónde realizas las mediciones.
Si rellenas la tabla con las mediciones, la hoja te representará los datos en tres gráficas: ppm CO2, ºC T y % HR.
2 Hoja de Cálculo simplificado de la renovación de una sala
Sólo debes introducir datos en las casillas amarillas.
Para el cálculo simplificado de las renovaciones que tenemos en una sala debes seguir estos pasos que coinciden con los apartados:
1- Calcular el volumen de la sala. Casi todas pueden asemejarse a un paralelepípedo. Su volumen es el área de la base por la altura.
Si tuviera una forma irregular o de base no rectangular, se recomienda dividirla en partes fáciles de calcular su área y multiplicarla por la
altura.
2. Es necesario conocer cuántas personas estarán o están en la sala. El aforo máximo. Si son niños muy pequeños calcula 2 niños por adulto.
Ante la duda, considera a todos como adultos.
3. Elije el volumen de aire por persona que consideras adecuado.
Existen 4 calidades de aire interior (IDA), el IDA 1 es el que más renovaciones realiza por persona y tiempo.
Se recomienda que tengas presente la actividad que se realiza, no es lo mismo estar sentados que realizar una actividad física deportiva.
4. Calcule las renovaciones por hora de la sala utilizando uno de los tres métodos que se indican.
- El método 1: Aplicable si se dispone de ventilación forzada y no usa ventilación natural. Debe calcularse midiendo caludales.
Te explicamos cómo en el documento "Ventilación Buenas prácticas" de nuestra web.
https://prevencion.asepeyo.es/documento/guia-de-buenas-practicas-en-ventilacion/
Utilice sólo uno de los métodos 2 y 3. Puede utilizar el método 1 junto con el 2 o 3 si tiene ventilación forzada y natural a la vez.
- El método 2: Se recomienda siempre utilizar luego el método 3.
Debe utilizarse cuando no es posible medir con la sala ocupada, o queremos valorar una apertura de ventanas determinada.
Este método da una aproximación de las renovaciones de la sala.
Si tenemos la sala cerrada podemos conseguir una concentración mayor que el exterior. Medimos concentración antes de abrir ventanas.
Abrimos las ventanas (por ejemplo 15 cm cada una) y medimos el tiempo que transcurre hasta que la concentración interior se estabiliza.
- El método 3 es el más recomendado para ventilación natural. Debe medirse primero la concentración exterior. Luego la interior durante
un tiempo prudencial para que se estabilice la medida. Y posteriormente otra vez la exterior para comprobar que mide correctamente.
Con los dos valores podemos estimar la renovación de aire existente con esa ventilación natural.
Mide el CO2 siempre a la altura de la cabeza de las personas que ocupan la sala.
5. Resultados de las renovaciones
Compara los valores de las renovaciones teóricas que necesitamos (por el volumen y aforo de la sala) y las renovaciones medidas o calculadas
Nos indica si logramos una ventilación adecuada con un semáforo, y el caudal que necesitaríamos mínimo para alcanzar la renovación.
Se considera suficiente si la diferencia está entre 0 y 5 renovaciones. Si son más sería óptima.
Si fuera insuficiente y no es posible aumentar la ventilación forzada o natural, utilizar un filtro de partículas,
ya sea portátil o fijo.
Nos deben indicar el caudal de aire impulsado que ofrece el equipo.
Y si conocemos las características del filtro que tiene instalado, podemos conocer el caudal filtrado real.
Al compararlo con el que necesitamos podemos valorar si sería suficiente para las necesidades de la sala.
Tiene que tener en cuenta que estos equipos ofrecen un alcance de filtrado de pocos metros, de acuerdo con la información del fabricante.
Ejemplo de uso de la hoja de cálculo simplificado
Aula de un colegio con 23 alumnos y el profesor
Medimos las dimensiones del aula
Nos calcula el volumen del aula
Introducimos los ocupantes 23+1 profesor
Elegimos una calidad de aire IDA1
Selecionamos 72 m3/h según la tabla
Nos calcula las renovaciones/hora que necesita
para ese volumen y cantidad de alumnos.
No dispone de ventilación forzada
Utilizamos el método 3:
Medimos con el aula ocupada durante la clase
Las ventanas están semiabiertas
Los valores de CO2 son constantes en 30 minutos
Las renovaciones calculadas son casi las teóricas.
Queremos utilizar un filtro de partículas.
Si la renovación no es buena nos calcula el caudal
mínimo de aire limpio que necesitaríamos para considerarla aceptable.
Filtro de aire que tenemos:
Introducimos caludal CADR máximo y el filtro.
Nos indica el caudal de aire filtrado aproximado.

## 1 Hoja de toma de datos y repre
Prevención
Imprime esta hoja para tomar los datos necesarios para rellenar la hoja 2 Cálculo Simplificado Renovación Sala
Técnico:
Fecha:
Lugar:
TOMA DE DATOS EN EXTERIOR |  |  | Los datos se han obtenido de: medición directa / estación metereológica / app o internet
Hora: |  |  |  | Hora:
Temperatura: |  |  |  | Temperatura:
Humedad: |  |  |  | Humedad:
Viento: |  |  |  | Viento:
Dato obtenido con tu medidor |  |  |  | Dato obtenido con tu medidor
CO2: |  |  |  | CO2:
http://www.aemet.es/es/eltiempo/observacion/ultimosdatos
DIMENSIONES DE LA SALA
Orientación de la sala: |  | Dimensiones de la sala:
Nº de personas:
Altura de techo:
Largo:
Ancho:
Ventanas:
Anchura:
Altura:
Abertura:
TOMA DE DATOS:
hora | CO2 | Temperatura | HR | NOTAS
N
S
E
O
N
S
E
O
N
S
E
O
Note on A14: Valor proporcionado por el equipo de medida:
Note on E14: Valor proporcionado por el equipo de medida:
Note on B17: las dimensiones de la sala sirven para calcular el volumen de ésta y por tanto la cantidad de aire que se ha de introducir para conseguir una renovación del mismo.

## 2 Cálculo Simplificado Renovaci
Prevención
Cálculo simplificado de la ventilación de una sala
1 | DIMENSIONES DE LA HABITACIÓN O SALA | [5 empty] | Para calcular el volumen de la habitación o sala debe medirla e introducir los datos.
|  |  |  | Altura = |  | m | Si tiene una forma muy irregular, divídela en volúmenes que sean fáciles de calcular.
|  |  |  | Anchura = |  | m
|  |  |  | Longitud = |  | m
|  |  |  | Volumen = | 0 | m3
Indica el número de personas que están presentes durante las medidas, o las que crees que estarán en la sala ocupada 100%.
2 | NÚMERO DE OCUPANTES |  |  | N = |  | Ocupantes
3 | NÚMERO DE RENOVACIONES DE AIRE DE LA SALA MÍNIMA TEÓRICAS
Elija el nivel de calidad de aire adecuado para la actividad a realizar en la sala, tiene 4 opciones en la tabla de abajo
El valor por defecto recomendado mínimo para el COVID es 45 m3/hora
Se calcula el caudal a impulsar multiplicando el valor RITE por el número de ocupantes
|  | Caudal/persona = | 72 | m3/h persona
|  | Caudal aire a impulsar = | 0 | m3/h
|  | Renovaciones/hora teóricas = | 0 | = Caudal a impulsar / Volumen de la sala
RITE: Caudal mínimo por persona para calidad de aire
| 72 | m3/h persona | IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.
| 45 | m3/h persona | IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.
| 28.8 | m3/h persona | IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.
| 18 | m3/h persona | IDA 4 (aire de calidad baja)
4 | NÚMERO DE RENOVACIONES DE AIRE DE LA SALA QUE PERMITE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
| Método 1: | Utilice el método 1 si conoce las renovaciones de la ventilación mecánica. Y SÓLO UNO DE LOS MÉTODOS 2 ó 3
Si dispone de instalación con impulsión/extracción de aire, y conoce las renovaciones/hora de aire limpio
Este caudal se considera que tiene un nivel de CO2 similar al aire exterior
Renovaciones/hora =
| Método 2: | Si no conoce la renovación/h de la instalación mecánica, o siendo ventilación natural no puede medir con ocupantes en la sala,
puede utilizar este método aproximado. Con la ventilación apagada o con las ventanas cerradas, mida el nivel de CO2 en interior y exterior.
Encienda la instalación o abra las ventanas y puertas. El nivel de CO2 bajará, debe medir el tiempo que tarda en estabilizarse el nivel de CO2 (final)
|  | CO2 en el exterior del edificio = |  | ppm CO2
|  | CO2 inicial de la sala = |  | ppm CO2
|  | CO2 final de la sala = |  | ppm CO2
|  | tiempo de medición = |  | minutos
|  | Renovaciones/hora = | 0 | NTP 549: R=(1/t)*Ln((CO2inicial-CO2ext)/(CO2final-CO2ext))
Método 3: Recomendamos este método por ser el más fiable, al medir la concentración real con la ocupación en la sala.
Las personas al respirar generan CO2. Calculamos la diferencia de nivel CO2 (ppm) con el exterior.
Existe una relación entre esta diferencia de nivel CO2 con la calidad de aire IDA1, IDA2, IDA3 o IDA4
|  | medición en el exterior del edificio = |  | ppm CO2
|  | medición FINAL en el interior de la sala = |  | ppm CO2
Renovaciones/hora =
5 | RESULTADO DE LOS CÁLCULOS |  |  |  | RITE: valores de cálculo de las renovaciones
|  | Renovaciones Teóricas = | 0 | > 5 | buena ventilación
|  | Renovaciones Medidas = | 0 | 2020-08-05 | para oficinas, aulas, cines y teatros, y similares
|  | Renov. Medidas - Teóricas = | 0 | 2020-12-08 | restaurantes, cafeterías, wc, laboratorios
|  |  |  | 2020-08-03 | habitaciones hoteles
LA RENOVACIÓN DE LA SALA ES:
|  |  | ES NECESARIO AUMENTAR CAUDAL DE AIRE EN = | 0 | m3/h
Si dispone de equipo portátil con filtrado alta eficacia, puede estimar caudal filtrado que aporta a la sala:
|  | Caudal impulsado (CADR) = |  | m3/h | Estos equipos no reducen el nivel de CO2
|  | Filtro final EN 1822 = | E10 |  | Recirculan el aire filtrándolo con filtros de
|  | Caudal filtrado = | 0 | m3/h | alta eficacia (H14, H13, E12, E11, E10)
|  |  | Renov. Medidas + filtrado - Teóricas = | 0
Si no dispone de equipo portátil con filtrado, deberá aumentar con ventilación natural o forzada la sala con aire del exterior
Note on F12: Para calcular el volumen de la habitación o sala debes medirla e introducir los datos. Si tiene una forma irregular, divídela en volúmenes que sean fáciles de calcular.
Note on F21: Indica el número de personas que están presentes durante las medidas, o las que crees que estarán en la sala ocupada 100%.
Note on D61: La fórmula se ha obtenido mediante una interpolación polinómica de 3º orden que se muestra en la hoja 3
Note on C76: E10, E11, E12, H13 se usan en Laboratorios, industria alimentaria y farmaceútica, Manufactura de precisión, laboratorios ópticos, componentes electrónicos, hospitales. H13 salas blancas clase ISO 7 a ISO 9 según EN-ISO 14644-1 H14 salas blancas clase clase ISO 5 a ISO 7 según EN-ISO 14644-1
Anchura
Longitud
Altura

## 3 Estimación Caudalpersona fren
FÓRMULA UTILIZADA PARA ESTIMAR CAUDAL NECESARIO POR PERSONA CONOCIENDO EL VALOR (CO2 EXT - CO2 INT)
utilizada en la casilla D54 hoja 2
CO2 ppm | m3/h por persona
350 | 72
500 | 45
800 | 28
1000 | 18